产品质量监督抽查实施细则

2025年特克斯县电线电缆产品质量监督抽查实施细则

2025-00-00发布                                           2025-00-00实施

特克斯县市场监督管理局
2025年特克斯县电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在特克斯县行政区域内的电线电缆产品的流通领域实体店抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可，优先抽取库存量大的品种。

塑料绝缘控制电缆、架空绝缘电缆、挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

挤包绝缘中压电力电缆：每批次产品抽取样品30米，其中15米作为检验样品，15米作为备用样品。

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆及相关产品、额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆及相关产品、额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆及相关产品：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 5013.2—2008 GB/T 5023.2—2008 |
| 2 | 护套厚度 |  |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 3048.4—2007 GB/T 5023.2—2008 GB/T 5013.2—2008 GB/T 3956—2008 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 |
| 5 | 绝缘空气烘箱老化后拉力试验 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 6 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 |
| 7 | 护套空气烘箱老化后拉力试验 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 8 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12—2022 GB/T 18380.13—2022 |
| 9 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线）

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 12706.3-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压35 kV（Um=40.5 kV）电缆

GB/T 12527-2008额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8735.2-2016 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆

JB/T 10491-2022 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

XF 306.1-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

XF 306.2-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。